附件1：制氧中心维保细则

一、医用分子筛制氧设备

1.空气过滤芯：每季度更换1次，全年共计4次。

2.Q级精密过滤器滤芯：每半年更换1次，全年共计2次。

3.除菌、除臭过滤器滤芯：每年更换1次。

4.空压机保养：每年2次，包含润滑油脂更换、轴承检修更换、整机调试，可结合设备实际运行工况合理调整保养周期。

5.负压真空泵保养：每年2次，包含润滑油脂更换、轴承检修更换、整机调试，可结合设备实际运行工况合理调整保养周期。

6.氧压机保养：每运行3000小时或每年保养一次；对活塞环、导向环、进排气门阀片、润滑脂、滚针轴承开展检修或更换，保障氧压机稳定有效运行。

7.电磁阀、气动阀维护保养：每年2次，对阀门组件开展保养，必要时予以更换。

8.电控系统排查：每年对系统程序、电控线路、交流接触器、断路器、继电器等电气元件全面排查；设备累计运行约3年对相关电气元件按需更换。

9.冷干机保养：每半年开展系统性维护保养，包含冷媒补充加注、散热器清洗等。

10.氧气浓度检测：委托具备第三方检测资质机构每年开展1次氧气浓度检测，并出具正式检测报告。

11.分子筛补充：每季度检查并按需补充分子筛，保障设备运行效率。

12.制氧主机季度维保：每季度巡检时更换启动阀耗材组件，确保输出氧气浓度符合规范标准。

13.承担设备日常故障维修、技术支持工作，完整留存维保记录。

二、医用中心吸引站

1.每季度开展1次现场巡检；

2.每季度开展1次常规保养；

3.每年开展1次周期性深度保养。

保养工作内容：负压真空泵每季度清洗2次；水箱每季度除垢1次；真空电磁阀（单向阀）每年保养2次；电接点压力表每季度检查1次；细菌过滤器滤芯每6个月更换1次；各类电气元件、易损配件视设备实际损耗情况更换。

4.接到故障报修及时上门处置，完整留存维保记录。

三、医用压缩空气站

1.每季度开展1次现场巡检；

2.每季度开展1次常规保养；

3.每年开展1次周期性深度保养。

保养工作内容：空压机空气滤芯、油分过滤器、油滤过滤器每年至少更换1次；专用润滑油每年至少更换1次；管道精密滤芯每年至少更换1次；其余耗材配件、电气元件及易损件根据实际工况按需更换。

4.接到故障报修及时上门处置，完整留存维保记录。

四、氧气汇流排站

1.每季度开展1次现场巡检；

2.每年开展1次周期性深度保养。

保养工作内容：管道滤芯每年更换1次；气密性检测每季度开展1次；高压金属软管及其他易损配件根据实际工况按需更换。

3.接到故障报修及时上门处置；

4.完整留存维护、维修、保养相关记录。

五、楼层管网及设备带

1.开展维修作业时同步对维保范围内楼层稳压装置实施巡检；

2.接到故障报修须及时上门抢修，现场备足常用易损配件，满足紧急维修需要；

3.完整留存维护、维修、保养相关记录。

 

